浙江省核工业二六二大队中央空调维修项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，现就浙江省核工业二六二大队地勘大楼中央空调维修项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将具体事项公告如下：

一、项目基本信息

（一）项目名称：浙江省核工业二六二大队地勘大楼中央空调维修项目。

（二）项目编号：HGY2025-09-05

（三）招标方式：公开招标

（四）控制价：26万元。

（五）项目需求

1.项目内容：浙江省核工业二六二大队地勘大楼中央空调系统五楼（516、521往后办公室）、六楼（队史陈列室及对面办公室往东所有办公室）空调维修与更换工作。

（1）改造设备清单如下：

| NO | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28P外机 电源：三相380V 50Hz 制冷量≥78.5KW 制冷功率≤19.8KW 制热量≥88.0KW 制热功率≤20.5KW 夜间运转音≤43dB(A) 冷媒：R410A 运转范围(制冷)：-15℃DB~54℃DB 运转范围(制热)：-25℃WB~15.5℃WB | 1 | 套 | 5楼西 |
| 2 | 40P外机 电源：三相380V 50Hz 制冷量≥111.0KW 制冷功率≤30.5KW 制热量≥125.0KW 制热功率≤30.8KW 夜间运转音≤43dB(A) 冷媒：R410A 运转范围(制冷)：-15℃DB~54℃DB 运转范围(制热)：-25℃WB~15.5℃WB | 1 | 套 | 6楼东 |
| 3 | 冷媒 | 80 | Kg |  |
| 4 | 人工费 | 1 | 项 |  |
| 5 | 设备吊装费 | 1 | 项 |  |

备注：设备参考型号为：28P外机（大金VRV X7 L系列 型号 RUXYQ28BB ）和40P外机（大金VRV X7 L系列 型号 RUXYQ40BB）。

投标单位参与投标拟使用的新设备性能应不低于设备参考型号性能。

（2）产品标准和规范：

中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准

GB50019-2009　　　 采暖通风与空气调节设计规范

GB500243-2002　　　通风与空调工程施工质量验收规范

GB19576-2004       单元式空气调节机能源效率限定值及能效等级

GB21454-2008       多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级

GB12021.3-2004     房间空气调节器能效限定值及能源效率等级

GB9237-88          制冷设备通用技术规范

JB/T4750—2003     制冷装置用压力容器

2.产品质量要求：质保期2年，更换的设备需使用原品牌、原厂产品，不允许使用OEM贴牌和翻新产品。

二、资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的对供应商主体的要求；

2.具备空调设备维修保养相关资质，包括但不限于：营业执照（经营范围包含空调维修保养）、空调设备维修保养相关技术认证；

3.具备相关设备的维修维护保养经验，并提供类似项目的成功案例不少于2例；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.本项目不允许联合体参加。

三、报价要求

（一）总报价为完成上述维修项目所有可能发生的费用，包括上门费、技术检查费、工时费、换件材料费、修理费及税费等，总额包干不超过26万元。

（二）报价需明确各项费用明细。

四、投标材料

参与投标需提交资料如下：

1.法人代表授权委托书原件；

2.企业营业执照复印件；

3.企业资质证书复印件；

4.报价单。

所有资料均需加盖公司公章，资料准备时，需按照序号顺序逐一排序整理，密封提交以备核验，未按本公告资料准备要求提交资料或逾期提交资料的，我单位将不予受理。

5.有下列情况之一的，其投标报价将被拒绝或作无效报价处理。

（1）未在规定时间内将报价书送达规定地点的；

（2）报价单位不符合项目报价的资格要求的；

（3）报价文件中提供伪造、虚假材料的。

五、投标报名时间

报名时间：2025年9月10日至2025年9月15日，上午：8:30-11:00，下午：13:00-17:00，投标时须提供投标人名称、联系人和联系电话。

六、开标时间及地址

1.标书应于2025年9月30日上午9：00前送到，同时需单位盖章密封。

2.开标时间：2025年9月30日上午9：00。报名不足3家的，开标时间另定。

3.报名及开标地址：湖州市环渚路666号

联系人：鲍先生 联系电话：13819292236

七、评标办法

1.本次招标须有3家或以上单位报价，方可进入评审程序。

2.比选原则。根据各报价单位的有效报价（低于本次投标的控制价），结合各单位综合实力、报价情况、设计效果及材质工艺等进行综合评标。供应商一般应按项目分别报价，以报价最低的单位为第一候选单位。

浙江省核工业二六二大队

2025年9月5日